dd.mm.yyyy

Ansøgers tlf. +45 xxxx xxxx

Ansøgers mail

Ansøgning om skydepavillon 51-150 m2 i træ

| Projekt: | xxxx |
| --- | --- |
| Adresse: | xxxx |
| Matrikel: | Xxxx (www.krak.dk/kort kan fortælle matrikelnummer etc.) |

Vejledning til læsning af dokument: Tekst angivet med ”rød kursiv” er vejledningstekst som skal slettes. Tekst angivet med ”gul tekstfremhævning” skal ændres til pågældende projekt, hvis relevant.

Bemærk at den vigtigste ændring ift. ”ansøgning om skydepavillon ≤ 50 m2” er, at der nu er krav til at de bærende konstruktioner kan holde i mindst 15 minutter. Da bygningen udføres af træ uden beskyttelse af de bærende konstruktioner, skal der konservativt regnes med indbrænding fra alle 4 sider af en stolpe eller lægte. En almindelig 4x4 tommer træstolpe vil kunne overholde dette krav. Spørg evt. en bygningskonstruktør eller tømmermester for nærmere dimensioner.

Bemærk ligeledes at der er begrænsning på personbelastningen idet, der på samme tid højst må være 50 personer i pavillonen.

Denne ansøgning kan også anvendes såfremt hele pavillonen bygges af metal, da skal ”træ” blot udskiftes med materialet og ”D-s2,d2” udskiftes med ”A2-s1,d0”.

# Omfang af dokumentation

For byggeri, der er omfattet af brandklasse 1, skal dokumentationen af brandforhold bestå af alt for byggeriet relevant materiale, herunder:

- Overordnet beskrivelse og forudsætninger

- Redegørelse for valg af brandklasse

- Oplysning og dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT)

- Tegningsmateriale, som f.eks. situationsplan, plan- og snittegning, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej- og stimidte.

Der skal endvidere redegøres for følgende punkter iht [BR 18, vejl. kap. 5, bilag 15, 2021]:

- Bærende konstruktioner

- Udvendige overflader

- Indvendige overflader

# Overordnet beskrivelse og forudsætninger

Der opføres en pavillon dvs. sekundær bygning, som anvendes til at stå under i forbindelse med bueskydning. Pavillonen er xx m2 dvs. den henhører under reglerne for sekundær bebyggelse under 150 m2. Personbelastningen i pavillonen er højst 50 personer. Pavillonen kan ikke anvendes til længerevarende ophold eller til lager/depot, hvorfor det er at sammenligne med en overdækning ved terrasse.

Pavillonen opføres i træ dvs. mindst materiale klasse D-s2,d2 uden isolering.

Hvis der er nogle helt åbne sider på pavillonen dvs. at der ikke er noget beklædning eller lignende i hele eller dele af en side/facade tilføjes følgende sætning – det er ikke et krav at der er åbne sider og en åbning til vinduer/døre med eller uden disse isat tæller ikke som en åben side.

Der er x antal helt åbne sider.

Dette medvirker at den opføres efter Bilag 15: Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse [BR 18, vejl. kap. 5, bilag 15, 2021].

# Redegørelse for valg af brandklasse

Anvendelseskategori:

Pavillonen er under 150 m2 og til højst 50 personer, hvor alle personer har visuel kontakt til udgange direkte til terræn i det fri. Derved kan den jf. [BR 18, vejl. kap. 5, kap. 1, 2022] betegnes anvendt af personer med kendskab til flugtvejene og de har mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Pavillonen indrettes uden sovepladser, hvorved de henhører under anvendelseskategori 1 (AK1).

Risikoklasse:

Pavillonen betegnes som sekundær bebyggelse i højest 1 etage over terræn, hvorved det indplaceres i risikoklasse 1 (RK1).

Brandklasse:

Da pavillonen indplaceres i AK1 og RK1 og udføres iht. præ-accepterede løsninger jf. [BR 18, vejl. kap. 5, bilag 15, 2021] indplaceres den i brandklasse 1 (BK1).

# Oplysning og dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt (ITT)

Pavillonen opføres i én etage over terræn hvorved, at den iht. [BR 18, vejl. kap. 5, kap. 5, 2021] må ligge så der fra brandvej til bygningens fjerneste krog via indgangsdør er højst 120 m slangevej. Dette er vist opfyldt på Bilag A, da pavillonen samtidig er lagt højst 50 m fra brandvej/offentlig vej.

Grundet bygnings udformning vil røgdykningslængden aldrig overstige kravet på 60 m, ligesom flugtvejslængden vil være mindre end 30 m.

Taget kan tilgås med bærbar håndstige og redningsberedskabet skal højest bære stigen 50 m fra brandvej eller offentlig vej til pavillonen.

# Tegningsmateriale

- Bilag A – Situationsplan

  - Viser bygningens placering på grunden, brandvej/offentlig vej og målt længde fra brandvej/offentlig vej til bygningens fjerneste krog via adgangsdør.

- Bilag B- Plan- og snittegning

  - Visende pavillonens placering på ejendommen i forhold til:

    - Anden bebyggelse.

    - Skel mod nabo, vej- og stimidte.

# Bærende konstruktioner

Pavillonen er over 50 m2 hvorfor der er krav om R15 til de bærende konstruktioners brandmodstandsevne.

Pavillonen placeres brandmæssigt uafhængig af øvrige bygninger og øvrige skel, idet de ligger mere end 2,5 m fra naboskel, vej- og stimidte samt fra øvrige bygninger.

# Udvendige overflader

Pavillonen udføres af træ dvs. materiale klasse D-s2,d2.

Det er muligt at udføre taget med forskellige materialer. Det er vigtigt at beskrive den valgte løsning. Vælg derfor én af følgende muligheder og slet de to andre.

Valgmulighed 1

Tagdækning udføres som klasse Broof(t2) f.eks. træfinérplader med tagpap. (det er vigtigt at vælge tagpap som er testet og godkendt til Broof(t2), hvilket skal fremgå af den dokumentation som leverandøren stiller til rådighed. Spørg eventuelt i byggemarkedet om de valgte produkter opfylder kravet, når det lægges på træplader).

Eller valgmulighed 2

Taget udføres med transparente tagelementer klasse E-d2.

Eller valgmulighed 3

Taget udføres med ubrandbare materialer klasse A1 eller A2-s1,d0 dvs. stålplader/tegl/eterniotlader/skiffer. (Skriv det der vælges af ubrandbart materiale, som er testet og godkendt hertil ved dokumentation fra leverandør, og slet andre materialer i teksten. Skriv gerne et andet materiale i stedet for, hvis det opfylder kravet).

# Indvendige overflader

Pavillonen udføres af træ dvs. materiale klasse D-s2,d2.

# Referencer

[BR 18, vejl. kap. 5, bilag 15, 2021]	BR 18, vejl. kap. 5, bilag 15 (2021). Bygningsreglement 2018, vejl. kap. 5, Bilag 15 - Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse. Bolig- og Planstyrelsen. (Version 1.0 (11.03.2021)).

[BR 18, vejl. kap. 5, kap. 1, 2022]	BR 18, vejl. kap. 5, kap. 1 (2022). Bygningsreglement 2018, vejl. kap. 5, kap. 1 - Generelt om sikkerhed ved brand. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. (Version pr. 10/5 2022).

[BR 18, vejl. kap. 5, kap. 5, 2021]	BR 18, vejl. kap. 5, kap. 5 (2021). Bygningsreglement 2018, vejl. kap. 5, kap. 5 - Redningsberedskabets indsatsmuligheder. Bolig- og Planstyrelsen. (Version: pr. 04/03 2021).